ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I.ОБЩА ЧАСТ

Настоящата разработка представлява работен проект  към обект: „Подмяна на климатична инсталация за пети етаж в сградата на „Министерство на финансите“ на ул. „Г.С.Раковски“ №102"

Разработката е направена съгласно:

- Задание на инвеститора;

- Архитектурен проект;

- Външни климатични условия,заложени в проекта;

Оразмеряването на инсталациите за отопление и вентилация при изчислителни стойности на климатичните условия както следва:

- Надморска височина – 550m;

- Барометрично налягане – 941 hPa;

- Часова неосигуреност за годината – 0,4%;

- Зимен режим:

- Външна изчислителна температура -16 С;

- Летен  режим:

- Външна изчислителна температура  33 С;

- Относителна влажност на въздуха    31,56 %;

- Наредба N:15 “Технически правила и нормативи за проектиране,изграждане и екплоатация на обектите и съораженията за производство,пренос и разпределение на топлинна енергия”

- Наредба N:7 “Топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”

Вида на всички ОВК инсталации е втора група – за обществен обект с нормални изисквания.

II.ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

- Топлинен / студов източник:

За топлинен и студов източник се използват компресорно кондензаторни агрегати на директно изпарение – системи с променлив дебит на хладилния агент тип VRF. Съоръженията са монтирани на покрива на сградата върху метална конструкция.

- Климатични инсталации:

За поддържане на параметрите на микроклимата в летен и зимен режим се използват системите на директно изпарение с променлив дебит на хладилния агент клас „VRF“ описани в предходната точка. Външните тела са монтирани на площадка над стълбищна клетка специално предвидена за това. Вътрешните тела са тип „компактен касетъчен конвектор”. Връзката между вътрешните и външните тела се осъществява посредством медни тръби с положена топлинна изолация от микропореста гума с дебелина 12мм.  Размерите и трасетата на медните тръби с посочени на чертежa.

- Вентилации:

Съществуващата изградена вентилационна инсталация се запазва. Тя е в добро състояние и осигурява нужният дебит пресен въздух във вентилируемите помещения.

Общи технически изисквания:

Тръбната мрежа отстои на 1м. от неизолирани и на 0,5м. от изолирани ел.проводници.

Тръбната мрежа от медни  тръби се топлоизолира с изолация от микропореста гума с б=12 мм.

След приключване на монтажа, на готовата климатична инсталация се прави 72 часова проба.

Всички двигатели  и ел.съоръжения да бъдат заземени и занулени.

Всички машини и съоръжения да бъдат заземени и занулени.

Всяко изменение се съгласува с проектанта.

При предаване на инсталациите да се представят :

Протоколи за скрити работи – начин на изпълнени топлинни изолации по сграда.

Комплект сертификати за използваните строителни изолации и тръбна изолация.

Комплект сертификати за използваните тръби от  полиетилен.

Технически паспорт и превод на български език на   климатизатори

На сьорьженията се правят ефектни изпитания.

За всички  сьорьжения и елементи, монтирани в окачен таван се изготвят протоколи.

Преди предаване на обекта се изготвя инструкция за експлоатация на климатичната инсталация и вентилационните инсталации.

Забраняват се всякакви изменения в инсталациите, предмет на този проект, без съгласието на проектанта по част ОВ!

II. ТОПЛОПРИТОЦИТЕ СА ИЗЧИСЛЕНИ  С ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ РАЗРАБОТЕН НА БАЗА „МЕТОДИКИ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ОТОПЛИТЕЛЕН,СУХ ОХЛАДИТЕЛЕН ТОВАР НА СГРАДИ”

приложение 1

Проектант:

Инж. Цветомир Ботев