# З А Д А Н И Е

# заснемане проектиране и ремонт на ВиК и парна инсталация в мазето на сградата на ул.”Аксаков” № 31

Реконструкция и ремонт на комуникациите в мазето на сградата на ул.”Аксаков” № 31 както следва:

1.0. Реконструкция и ремонт на водопроводната мрежа на сградата включващо:

1.1. Изготвяне на проект за

1.1.1. Ново водозахранване на сградата;

1.1.2. Преместване главния водомер от „Ялта”

1.1.3. Подмяна на хоризонталните щрангове в мазето на сгра-дата, включително и този за противопожарната инсталация;

1.1.4. Захранване на съществуващите вертикални щрангове на водопроводната мрежа на сградата.

1.2. Извършване на ремонтните работи предвидени в проекта.

2.0. Профилактика и ремонт на канализационната мрежа в мазето на сградата.

2.1.Изготвяне на количествено-стойностна сметка за необходимите ремонтни работи.

2.2. Профилактика и ремонт на канализационната мрежа.

3.0. Ремонт на топлофикационната мрежа в мазето на сградата

3.1.Изготвяне на количествено-стойностна сметка за подмяна на хоризонталните щрангове в мазето на сградата от абонатната станция до вертикални щрангове на сградата.

3.2. Цялостна подмяна на щранговете на парната инсталация.

# З А Д А Н И Е

за заснемане, проектиране и ремонт на Главно Разпределително Табло /ГРТ/, сградна инсталация и етажни табла в сградата на ул. „Аксаков” № 31

Да се извърши реконструкция на Главно разпределително табло, с отделяне в самостоятелни полета със отделно мерене за НАП, АИАП и ДАИ, както и по вида на консуматорите – „Общи нужди” и „Компютри” включващо:

1. Заснемане на действителното състояние включващо:

  - 1.1. Главно разпределително табло /ГРТ/;

  - 1.2. Захранващите кабели до етажните табла и тръбна разводка до тях;

  - 1.3. Етажни табла - Общи нужди, и комутационна апаратура;

  - 1.4. Състояние за проводниците захранващи отделните консуматори

  - 1.5. Състояние на контактите и предпазното зануляване.

  - 2.  Изготвяне на експертно становище и проекти за състоянието по точки 1.1 до  1.6., и препоръки за отремонтирането им с количествена сметка.

  - 3. На основание резултатите от експертната оценка, препоръките и количествената сметка на експерта, да се извърши ремонт на електрозахранването на сградата.

4. В главно разпределително табло /ГРТ/ всички изводи за етажните табла да бъдат изпълнени по схема “прекъсвач-разединител - главен прекъсвач”. Главните прекъсвачи да бъдат с характеристики D /от 10 - 114/ In, по CEI 947.2 и с технически и експлоатационни параметри съгласно стандарта.

4.1.	ГРТ да се заземи и да се изпълнят препоръките на IBM за присъединяване на самостоятелно ПОЛЕ "Компютри" и отделяне на токовите кръгове за компютьрните контакти.

4.2.	ГРТ да се проектира съгласно Наредба № 2 за проектиране на електрически уредби в сгради.

4.3.	Да се предвиди възможност за допълнително натоварване до 30% от съществуващите товари.

4.4.	Да се извърши измерване и да се вземат мерки за симетриране на електрическите товари.

5.3.	В етажните разпределителни табла всички изводи за консуматорите да бъдат изпълнени по схема “прекъсвач-разединител - главен прекъсвач”, трифазно, с индикация за напрежение. Изводите за компютри да са в самостоятелно табло или поле.

- Да бъде отчетен коефициента на корекция за температура в интервала от 25 до 35 0С.

- Да се отчете начина на монтаж при избора на номиналния ток на прекъсвачите.

5.3.1.	Да се представят схеми на етажните табла.

5.3.3.	Електрическата инсталация и инсталациите за СКС да бъдат изпълнени в тръби с резерв от 30%.

Огледи на обекта на настоящата поръчка може да се извършва след закупуване на документация за участие, след предварително съгласуване за час на телефони: 02 9859-5610 г-н Димитър Василев от АИАП.